ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование, комплектную поставку, монтаж и пусконаладку индивидуального теплового пункта

| Показатель | Требование |
| --- | --- |
| Объект | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, г. Екатеринбург, ул. Восточная |
| Исходные данные | АТ-02-СЗПП/25-Р-ИТП.ТМ «Тепломеханические решения ИТП» |
| Проектирование в составе тендера | ИТП.УУТЭ1, ИТП.ЭОМ, ИТП.АТМ. |
| Результат | Полностью укомплектованный, смонтированный, испытанный и готовый к эксплуатации ИТП с согласованными разделами РД и комплектом исполнительной документации |

1. Назначение и приоритет документов

1.1. Настоящее ТЗ применяется для проведения тендера и последующего заключения договора на разработку рабочей документации ИТП.УУТЭ1, ИТП.ЭОМ и ИТП.АТМ, комплектную поставку, монтаж, испытания, пусконаладочные работы и сдачу ИТП.

1.2. Раздел ИТП.ТМ, выданный Заказчиком, является базовым техническим решением. Изменение принципиальной схемы, расчетных параметров, мощностей, зональности, резервирования, типов основных узлов и границ систем без письменного согласования Заказчика и проектной организации не допускается.

1.3. При противоречиях Подрядчик до изготовления и закупки оборудования оформляет перечень коллизий. Самостоятельное разрешение противоречий за счет ухудшения характеристик не допускается.

2. Ключевые проектные параметры ИТП

| Параметр | Принято для тендера |
| --- | --- |
| Суммарная тепловая нагрузка | 2172,2 кВт (1,8678 Гкал/ч) по ИТП.ТМ; итоговая нагрузка ГВС учитывается с коэффициентом вероятности. |
| 1-я зона | Отопление 1144,6 кВт; ГВС 431,8 кВт. |
| 2-я зона | Отопление 479,8 кВт; ГВС 243,1 кВт. |
| Первичный теплоноситель | 150/70 °C со срезкой 110/70 °C в отопительный период; межотопительный режим - по ТУ и ИТП.ТМ. |
| Давление на вводе | Подающий трубопровод 8,4-9,4 кгс/см²; обратный 3,9-4,9 кгс/см². |
| Отопление | Независимая схема. Для каждой зоны - два пластинчатых теплообменника по 100% нагрузки: 1 рабочий + 1 резервный. |
| ГВС-+ | Независимая двухступенчатая смешанная схема, моноблочное исполнение. Рабочий теплообменник по каждой зоне + резервный теплообменник на склад. |
| Вторичный теплоноситель отопления | 80/60 °C. |
| ГВС | ХВС 5 °C / ГВС 65 °C; циркуляция по проекту. |
| Режим ИТП | Автоматический, без постоянного обслуживающего персонала; помещение ИТП на отметке ориентировочно -4,400. |
| Надежность теплоснабжения | II категория по ТУ. |

3. Состав работ Подрядчика

3.1. Проектирование

Разработать разделы ИТП.УУТЭ1 и ИТП.УУТЭ2 отдельными комплектами рабочей документации в объеме, требуемом действующими правилами коммерческого учета, в соответствии требований технических условий приложения №1 №51300-2701-12/260к-27 от 02.06.2026 к договору о технологическом присоединении №7800-FA035/01-013/0015-2026 от 02.07.2026и.

В составе УУТЭ предусмотреть: состав и метрологические характеристики приборов, расчет измерительных участков и гидравлического сопротивления, формулы и алгоритмы расчета, карту программирования тепловычислителя, схемы автоматизации/монтажно-коммутационные схемы, внешние соединения, шкаф/узел учета, спецификацию, необходимые датчики давления и температуры, канал передачи данных и комплект документов для согласования теплоснабжающей/эксплуатирующей организаций и ввода энергетических установок в эксплуатацию согласно требований технических условий приложения №1 №51300-2701-12/260к-27 от 02.06.2026 к договору о технологическом присоединении №7800-FA035/01-013/0015-2026 от 02.07.2026

При расположении приборов учета не на границе балансовой принадлежности предусмотреть расчет потерь до точки учета в порядке, установленном действующими требованиями.

Предусмотреть каналообразующее оборудование для передачи данных УУТЭ в автоматизированную информационно-измерительную систему теплоснабжающей организации; конкретную модель согласовать по актуальному перечню поддерживаемого оборудования.

Разработать ИТП.ЭОМ: расчет электрических нагрузок, однолинейные схемы, распределение питания, аппараты защиты, кабельный журнал, трассы и кабеленесущие системы, заземление/уравнивание потенциалов, питание насосов, приводов, контроллеров, водонагревателей, шкафов и приборов учета.

Разработать ИТП.АТМ: схемы контроля и управления технологическими параметрами (температура, давление, расход), чертежи управления насосами, клапанами, и другим тепломеханическим оборудованием, схемы размещения датчиков, исполнительных механизмов, щитов управления и прокладки кабельных трасс.

Предусмотреть электропитание электрических водонагревателей ГВС 24 кВт и 40 кВт, насосных установок и иных потребителей по ИТП.ТМ и документации производителей.

Обеспечить увязку ИТП.УУТЭ1, ИТП.ЭОМ и ИТП.АТМ с ИТП.ТМ, ВК, ОВ/отоплением, наружными тепловыми сетями, общим ЭОМ здания и диспетчеризацией.

Все проектные решения, влияющие на ИТП.ТМ, до выпуска РД согласовать с Заказчиком и автором ИТП.ТМ. Проект УУТЭ сопровождать до согласования теплоснабжающей/эксплуатирующей организаций и ввода энергетических установок в эксплуатацию.

Подрядчик берет на себя полное юридическое и техническое сопровождение, включая подготовку документов и представление интересов Специализированного Застройщика (СЗ) в Ростехнадзоре (РТН) и Ресурсоснабжающих организациях (РСО).

3.2. Комплектная поставка

Поставить ИТП блочного типа на базе решений «Карат» либо согласованного аналога с характеристиками не ниже ИТП.ТМ, включая блок узла ввода, блоки отопления двух зон, блоки ГВС двух зон, коллекторные блоки, теплообменники, насосы, КИП, регулирующую/балансировочную/запорную арматуру, фильтры, предохранительные устройства и локальные контроллеры.

Включить в поставку все рабочие и резервные теплообменники: резервные теплообменники отопления - установленные и отключенные; резервные теплообменники ГВС - комплектно поставленные для передачи Заказчику на хранение.

Поставить расширительные баки, электрические водонагреватели, насосные установки повышения давления, шкафы/приводы/датчики и иное оборудование согласно ИТП.ТМ и разработанной Подрядчиком РД.

Поставить материалы и комплектующие, необходимые для законченной системы: трубопроводы, фасонные детали, фланцы, прокладки, опоры, рамы, вибродемпфирующие элементы, крепеж, гильзы, дренажи, воздухоотводящие устройства, теплоизоляцию НГ, маркировку и расходные материалы.

Оборудование УУТЭ, шкафы, приборы, модем/канал связи и комплект метрологических документов включить в поставку в соответствии с согласованными разделами УУТЭ.

Аналоги допускаются только после письменного согласования. В составе запроса на замену предоставить сравнительную таблицу: расчетные параметры, PN/температура, материалы, производительность, энергоэффективность, габариты, масса, интерфейсы, сроки поставки и гарантия.

3.3. Монтаж, электрическая часть и ПНР

Доставка, разгрузка, такелаж, занос оборудования в помещение ИТП, сборка блоков, установка на проектные места и закрепление.

Монтаж трубопроводов, арматуры, КИП, теплообменников, насосов, баков, водонагревателей и локальной автоматики; устройство опор и виброразвязки.

Манометры устанавливаются в самую последнюю очередь, перед сдачей объекта в эксплуатацию, в комплекте с паспортами с отметкой о свежей поверке.

Произвести вывешивание эксплуатационных схем (схемы должны быть наглядными и точно соответствовать фактическому состоянию объекта) и маркировку оборудования (каждая единица оборудования, арматуры и трубопроводов должна иметь четкую и легко читаемую идентификацию).

Силовой монтаж внутри ИТП от вводных клемм/аппаратов щита ИТП до всех технологических потребителей, включая кабели, лотки, маркировку, заземление и уравнивание потенциалов. Питающий кабель до вводного устройства ИТП - смежный ЭОМ, если иное не установлено тендерной документацией.

Монтаж УУТЭ1, измерительных участков, датчиков, шкафов, линий связи и каналообразующего оборудования по согласованной РД.

Гидравлические испытания, промывка, заполнение, удаление воздуха, проверка герметичности, настройка регуляторов, балансировка и наладка насосного оборудования, передача настроечных карт.

Теплоизоляцию выполнять после положительных результатов испытаний.

Проверка автоматического регулирования отопления по температуре наружного воздуха, поддержания температуры ГВС, защиты от недопустимого давления/температуры, автоматического ввода резервного насоса, поддержания статического давления и предусмотренных аварийных режимов.

Настройка передачи данных УУТЭ и выдача сигналов/данных ИТП в систему диспетчеризации в пределах согласованных интерфейсов.

Комплексное опробование ИТП совместно со смежными системами и сопровождение получения актов/разрешений на испытания, ПНР и допуск в эксплуатацию в части, относящейся к выполненному комплексу.

Обслуживание и эксплуатация ИТП до получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

4. Технические и комплектностные требования

| Позиция | Требование |
| --- | --- |
| Блочное исполнение | Заводская готовность блоков максимальной степени. До изготовления согласовать компоновку, габариты, точки подключения, массу, сервисные зоны и монтажные разъемы. |
| Рабочее давление | Подбор оборудования/арматуры выполнить по ИТП.ТМ и ТУ. Для оборудования ИТП учитывать рабочее давление до 16 кгс/см²; арматуру на вводе проверять с учетом требования ТУ о последующей эксплуатации при 25 кгс/см². |
| Материалы труб | По ИТП.ТМ: стальные трубопроводы тепловой части; ГВС/ХВС в ИТП - коррозионностойкая сталь. Материал и толщина стенки - по расчету, РД и спецификации. |
| Теплоизоляция | Минераловатные цилиндры НГ толщиной 30 мм либо согласованная эквивалентная система по ИТП.ТМ. Изоляция только после испытаний. |
| Автоматика | Локальные контроллеры, датчики, приводы, шкафы и алгоритмы, необходимые для автоматической работы ИТП, являются частью комплектной поставки независимо от наличия отдельного раздела АТМ. |
| Диспетчеризация | Предусмотреть выдачу информации на диспетчерский пункт теплоснабжающей и/или эксплуатирующей ИТП организации в соответствии с ТУ; границу с общей АСУД здания отразить в проекте интерфейсов. |
| Ремонтопригодность | Обеспечить доступ к теплообменникам, фильтрам, насосам, КИП, приводам и разборным соединениям; возможность демонтажа обслуживаемых элементов без необоснованной разборки смежного оборудования. |
| Маркировка | Маркировка оборудования, трубопроводов, направлений потока, арматуры, кабелей, шкафов и датчиков по проекту и эксплуатационной документации. |

5. Контрольные точки и приемка

| Контрольная точка | Условие выполнения |
| --- | --- |
| 1 | Согласование исходных данных, перечня коллизий и матрицы границ. |
| 2 | Согласование ИТП.УУТЭ1, ИТП.ЭОМ и ИТП.АТМ до закупки приборов учета и изготовления шкафов. |
| 3 | Согласование заводской компоновки, оборудования и всех предлагаемых аналогов до запуска производства блочных узлов. |
| 4 | Входной контроль оборудования: паспорта, сертификаты/декларации, поверка средств измерений, соответствие PN/температуре и спецификации. |
| 5 | Гидравлические испытания и промывка до теплоизоляции и закрытия доступов. |
| 6 | Индивидуальные испытания ЭОМ, насосов, приводов, защит, локальной автоматики и УУТЭ. |
| 7 | Комплексное опробование ИТП, связь с УУТЭ/диспетчеризацией, настройка режимов и передача полного комплекта ИД. |

6. Исполнительная и эксплуатационная документация

Комплекты согласованной РД ИТП.УУТЭ1, ИТП.ЭОМ, ИТП.АТМ в PDF и редактируемом формате, а также актуализированные исполнительные схемы.

Акты входного контроля, скрытых работ, испытаний, промывки, опрессовки, электрических измерений, настройки защит, ПНР и комплексного опробования.

Паспорта оборудования, сертификаты/декларации, заводские протоколы, свидетельства/данные поверки средств измерений, инструкции и гарантийные документы.

Таблицы установок, карта программирования, резервные копии программ/настроек контроллеров и тепловычислителей, перечень сигналов и интерфейсов.

Акты согласования и ввода УУТЭ, документы теплоснабжающей/теплосетевой организации и иные документы, необходимые для допуска в эксплуатацию установки.

Перечень и акт передачи резервных теплообменников ГВС, ЗИП и специального инструмента, предусмотренного поставкой.

7. Тендерные требования

7.1. Коммерческое предложение должно быть сформировано на полный законченный комплекс. Отсутствие отдельной позиции во ВОР/спецификации не является основанием для исключения технологически необходимого элемента, если без него ИТП не может быть смонтирован, испытан, согласован и введен в эксплуатацию.

| Тендерная позиция | Требование |
| --- | --- |
| Цена | Разбивка: проектирование УУТЭ1/ЭОМ/АТМ; оборудование и материалы; доставка/такелаж; монтаж ТМ; монтаж ЭОМ; УУТЭ, АТМ; ПНР; согласования/сдача. Указать НДС. |
| График | Отдельно: проектирование и согласование -> заказ длинных позиций -> производство блоков -> доставка -> монтаж -> испытания -> ПНР -> допуск. |
| Оборудование | Ведомость основных брендов/моделей и технических характеристик. Аналоги обозначить отдельно. |
| Отклонения | Отдельное приложение: документ/пункт -> предлагаемое отклонение -> техническое обоснование -> влияние на цену -> влияние на срок. Отсутствие приложения означает отсутствие исключений. |
| Опыт | Подтвердить опыт проектирования и сдачи ИТП сопоставимой мощности, УУТЭ и электромонтажных работ. |
| Гарантия | Указать гарантию на проектные решения, оборудование и монтаж. Окончательные условия - по договору. |
| Неучтенные платежи | Все исключаемые платежи третьим лицам/ТСО, услуги связи, поверки и иные затраты должны быть прямо перечислены в КП; нераскрытые исключения не принимаются. |

8. Границы ответственности со смежными разделами

| Смежная система | Граница для тендера |
| --- | --- |
| Наружные тепловые сети | До согласованной точки ввода в помещение ИТП - смежный подрядчик; от точки ввода и внутри ИТП - Подрядчик ИТП. Точная граница по актуальной РД/ТУ. |
| Отопление/ГВС здания | ИТП - до ответных фланцев/точек подключения внутренних систем по ИТП.ТМ; дальнейшая разводка - соответствующие подрядчики ОВ/ВК. |
| ВК | Приямки и дренажные насосы - раздел ВК; дренажные линии ИТП до согласованной точки сброса - Подрядчик ИТП. |
| ЭОМ здания | Подача питания до вводного устройства ИТП - смежный ЭОМ; распределение и подключения внутри ИТП - Подрядчик ИТП, если иное не установлено РД. |
| АСУД/диспетчеризация | Подрядчик ИТП формирует сигналы, интерфейсы и предоставляет точки подключения/протокол; магистральная сеть здания - смежный подрядчик. |
| Теплоснабжающая/теплосетевая организация | Подрядчик обеспечивает проектное и техническое сопровождение согласования проекта и допуска ИТП; полномочия Заказчика как заявителя выполняются Заказчиком. |

9. Нормативные требования

Работы и проектирование выполнять по действующим на дату выполнения редакциям нормативных документов и обязательным требованиям ТУ. В том числе применять Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правила коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (ПП РФ №1034), СП 510.1325800.2022 с действующими изменениями, СП 60.13330.2020, СП 73.13330.2016, СП 61.13330.2012, ПУЭ, требования промышленной безопасности к оборудованию под избыточным давлением по применимости и Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Минэнерго России №511 от 14.05.2025.

10. Позиции, подлежащие закрытию до заключения договора

точные календарные даты проектирования, поставки, монтажа и готовности к отопительному периоду;

окончательная точка разграничения по электропитанию ИТП и необходимость включения освещения/розеточной сети помещения;

граница интеграции с общей АСУД здания и перечень передаваемых сигналов;

назначение и границы разделов ИТП.УУТЭ1 и ИТП.УУТЭ2 согласно актуальным требованиям АО «ЕТК»;