Приложение № 
к Договору подряда № ________
от «___» __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по системам ВК и отопления
(включая ВНС, ВПВ и автоматическое водяное пожаротушение)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, г. Екатеринбург, ул. Восточная |
| Предмет | Полный комплекс СМР, испытаний и ПНР внутренних систем водоснабжения, водоотведения и отопления, включая ВНС, ВПВ и АУПТ |
| Корпуса | Корпус 1: 29 надземных этажей + 1 подземный. Корпус 2: 11 надземных этажей + 1 подземный Подземная автостоянка — 1 этаж. |
| Срок выполнения | [УТОЧНИТЬ ПО УТВЕРЖДЕННОМУ ГПР И ПРОЕКТУ ДОГОВОРА] |
| Генподрядчик | ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Контакты | Руководитель строительного объекта Князь Сергей Петрович 8-922-128-09-58 |

Цена рассчитывается по актуальной РД и ВДЦ с учетом полного технологически необходимого комплекта креплений, фитингов, расходных материалов, технологического запаса, испытаний и ПНР. Все исключения и коллизии раскрываются до подачи КП. Самостоятельное изменение зон, материалов, диаметров, трасс и пожарных алгоритмов запрещено.

1. Назначение, область применения и приоритет документов

1.1. Настоящее ТЗ устанавливает состав и границы работ, организационные и технологические требования, требования к материалам и оборудованию, контроль качества, испытания, ПНР, приемку и исполнительную документацию по системам ВК и отопления объекта.

1.2. В предмет входят внутренние системы ХВС, ГВС и циркуляции ГВС, поливочный водопровод и иные системы ВК1 по РД; хозяйственно-бытовая, ливневая, дренажная и напорная канализация по ВК2; отопление корпусов 1 и 2; ВНС; ВПВ; АУПТ — в рамках РД.

1.3. ИТП как самостоятельный комплект оборудования, наружные сети за согласованной точкой раздела, вентиляция/ПДВ/кондиционирование, силовые питающие сети и пожарная сигнализация не входят в предмет как самостоятельные системы, если иное прямо не закреплено ВДЦ.

1.4. Приоритет документов: (1) официальное изменение РД/авторское решение; (2) РД «В производство работ» и применимые СТУ/расчеты; (3) договор и коммерческие приложения; (4) настоящее ТЗ; (5) согласованный ППР/ТК; (6) инструкции производителей. Коллизия оформляется официальным запросом и не разрешается подрядчиком самостоятельно.

1.5. Подрядчик ведет реестр ревизий и исключает работу по устаревшим листам. Нормативные требования применяются в редакции, действующей на дату соответствующих работ.

1.6. ТЗ не заменяет проектные гидравлические, теплотехнические и пожарные расчеты и не дает права менять диаметры, материалы, расходы, напоры, настройки или алгоритмы без письменного решения.

2. Исходные данные и особенности объекта

| Показатель | Требование/значение |
| --- | --- |
| Объект | Два жилых корпуса с общей одноэтажной подземной автостоянкой. |
| Корпус 1 | 29 надземных этажей + подземный уровень; зонирование водоснабжения и отопления по высоте. |
| Корпус 2 | 11 надземных этажей + подземный уровень; всего 12 уровней; однозонное отопление. |
| Отопление | Источник — ИТП в подвале секции 1. Проектный теплоноситель — 80/60 °C. Секция 1 — двухзонная, секция 2 — однозонная. |
| Водоснабжение | Корпус 1: 1-я зона до 16 этажа включительно, 2-я зона 17–29 этажи; повысительные установки — по ВНС. |
| Водоотведение | Бытовая, ливневая и дренажная/напорная канализация; переходы ПП/Чугун/ПНД и противопожарные муфты по узлам РД. |
| Пожарные системы | ВПВ и АУПТ — отдельные системы с общими насосными/подводящими участками в проектных границах; ВПВ корпуса 1 — две зоны. |
| Ключевые риски | Высокие давления верхних зон; PE-X в стяжках; закрытие шахт; проходки; оборудование с длинными сроками поставки; комплексные пожарные испытания. |
| Финансирование | Предусмотрено этапное авансирование не более 30% от суммы договора по согласованию с Заказчиком |

2.1. Реестр исходной рабочей документации

| Раздел | Шифр | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ВК1 | АТ-02-СЗПП/25-Р-ВК1 | Водоснабжение: ХВС/ГВС/циркуляция/полив, планы, схемы, узлы, спецификации. |
| ВК2 | АТ-02-СЗПП/25-Р-ВК2 | Канализация: бытовая, ливневая, дренажная/напорная системы, выпуски и узлы. |
| ВНС | АТ-02-СЗПП/25-Р-ВНС | Повысительные установки хозяйственно-питьевого водоснабжения и комплектная автоматика. |
| ВПВ | АТ-02-СЗПП/25-Р-ВПВ | Внутренний противопожарный водопровод, пожарные шкафы, насосное оборудование. |
| АПТ | АТ-02-СЗПП/25-Р-АПТ | Автоматическое водяное пожаротушение, сплинкерные сети и насосные узлы. |
| ОВ1.1 | АТ-02-СЗПП/25-Р-ОВ1.1 | Отопление корпуса 1: планы 1–29, коллекторы, ПОН, магистрали, узлы, спецификация. |
| ОВ1.2 | АТ-02-СЗПП/25-Р-ОВ1.2 | Отопление корпуса 2: планы, коллекторы, ПОН, магистрали, узлы и спецификация. |

2.2. ТУ на присоединение в составе ВК/ВНС используются для проверки нагрузок и границ; переустройство городских сетей не включается во внутренний пакет автоматически.

3. Тендерные условия и ключевые договорно-площадочные требования

3.1. До подачи КП участник изучает ТЗ, РД, спецификации, ВОР/ВДЦ, график, проект договора, регламент площадки и доступный фронт и письменно выдает вопросы/коллизии.

3.2. В составе КП:

разбивка по корпусам и системам ВК1, ВК2, ВНС, ОВ1.1/ОВ1.2, ВПВ, АУПТ; отдельно поставка, монтаж, изоляция/окраска, испытания/ПНР и ИД;

календарно-ресурсный план с ИТР/рабочими и звеньями по сварке, полимерным трубам, канализации, отоплению и пожарным системам;

График поставки оборудования с долгим сроком поставки: насосных установок/шкафов, коллекторных/учетных узлов, арматуры высокого давления, отопительных приборов и пожарного оборудования;

план вертикальной логистики с учетом ограниченного складирования и фактических подъемных механизмов;

лицензия МЧС на монтаж/ПНР систем пожаротушения и противопожарного водоснабжения либо данные лицензированного субподрядчика;

квалификация персонала ПНР/сварки и реестр поверенных/калиброванных приборов;

реестр отклонений: документ/пункт → условие → влияние на цену → влияние на срок.

3.3. Отсутствие реестра отклонений означает отсутствие скрытых коммерческих исключений; технические коллизии решаются через официальные запросы.

| № | Позиция | Базовое условие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полный комплекс | Функционально завершенный результат в границах РД и ВДЦ. |
| 2 | Комплектность цены | ППР/ТК, подача, инструмент, сварка/опрессовка, крепления, фитинги, гильзы в своей границе, технологический запас, маркировка, защита, испытания, ПНР и ИД. Технологически обязательный элемент не исключается только потому, что не отражен отдельной строкой спецификации. |
| 3 | Поставка | Поставка оборудование и материалов силами подрядчика |
| 4 | Сроки | Ресурсный план и резерв мер восстановления графика по корпусам/зонам и скрытым этапам. |
| 5 | Площадка | Ограниченные зоны и параллельные работы учесть; окна крана кладочного пакета автоматически не переносятся. |
| 6 | Скрытые работы | Стяжки, шахты, проходки/муфты и иные скрываемые сети закрываются после приемки. |
| 7 | Пожарные системы | Лицензированное выполнение ВПВ/АУПТ и комплексные испытания со СПА/ЭОМ. |
| 8 | Приемка | По завершенным системам/этажам/зонам с ИД и закрытыми контрольными точками. |

4. Состав и границы работ

4.1. Подрядчик выполняет полный комплекс СМР и ПНР до работоспособного состояния систем, включая:

входной контроль, сохранность, разбивку трасс и при необходимости монтажные/координационные схемы;

ХВС, ГВС, циркуляцию ГВС, поливочные и иные водопроводные системы: магистрали, стояки, разводки, арматура, учет, изоляция и маркировка;

ВНС: повысительные установки, коллекторы, арматуру, виброопоры, мембранные баки, датчики/манометры, комплектный шкаф автоматики, обвязку и ПНР;

ВК2: бытовую, ливневую, дренажную/напорную канализацию, стояки, выпуски, ревизии/прочистки, воронки/трапы/насосы в границах РД, переходы ПП–Чугун–ПНД и противопожарные муфты;

отопление: магистрали, стояки, поэтажные коллекторы/учет, поквартирные контуры, радиаторы, теплые полы, внутрипольные конвекторы, регистры и электрические конвекторы в части РД, изоляцию и окраску;

ВПВ: насосные установки/обвязку в проектной границе, магистрали/стояки по зонам, пожарные шкафы, арматуру, маркировку и испытания;

АУПТ: сплинкерные сети, оросители, узлы управления, арматуру, насосные установки/обвязку, крепления, маркировку и ПНР;

гильзы/проходки/противопожарную заделку собственных трасс и муфты — по матрице, с реестром проходок;

испытания, промывку/дезинфекцию по применимости, пролив канализации, заполнение/развоздушивание отопления, балансировку и комплексные испытания;

исполнительную документацию, паспорта систем и участие в передаче эксплуатации.

4.2. Матрица границ ответственности (базовая тендерная версия)

| Граница стыковки | Ответственный | Требование |
| --- | --- | --- |
| Отопление ↔ ИТП | ИТП и ОТ | ИТП отдельным комплектом не включен. Граница по подаче/обратке, фланцам/арматуре и учету фиксируется до тендера; ОТ обеспечивает сопряжение и ПНР своей части. |
| ВК ↔ наружные сети | Наружные сети / ВК | Точка раздела вводов/выпусков фиксируется схемой. |
| ВНС ↔ ЭОМ | ЭОМ / ВК | Силовой кабель/защита — ЭОМ; комплектный шкаф, внутренние цепи, датчики и механическая обвязка — ВК. |
| ВНС ↔ СС | ВК / СС | ВК предоставляет предусмотренные интерфейсы/протоколы; верхний уровень и линии связи — СС. |
| Приборы учета ↔ диспетчеризация | ВК/ОТ / СС | Механический монтаж и первичные приборы — профильный подрядчик; сбор данных/кабели —. |
| ВПВ/АУПТ ↔ СПА | СС / СПА | Пожарный подрядчик обеспечивает исполнительные элементы/контакты; СПА — проектные команды/сигналы; испытания совместные. |
| ВПВ/АУПТ ↔ ЭОМ | ЭОМ / пожарный подрядчик | Питание до согласованной точки — ЭОМ; комплектные шкафы и внутреннее подключение — СС. |
| ВК ↔ ОВ/Кондиционирование | ВК / ОВ | ВК обеспечивает проектную приемную точку сети; Вентиляционщики подводит конденсат до согласованной точки в своем пакете. |
| Отверстия/гильзы | АР/КР | Самовольное бурение несущих конструкций запрещено |
| Огнезаделка/муфты | Профильный подрядчик | Профильный подрядчик обеспечивает пожарную защиту своих проходок |
| Отделка ↔ скрытые сети | ВК/ОТ / отделка | Стяжки, шахты, короба и потолки закрываются после приемки; координаты люков/доступов выдаются до отделки. |
| Сантехнические приборы | ВК / отдельный пакет | Поставка/монтаж только в объеме, прямо указанном ВОР/РД. |

4.3. Окончательные матрицы границ и поставки подписываются до заключения договора/закрытия тендера. Ни один общий участок не должен оставаться неуточненным до этапа ПНР.

5. Условия строительной готовности и передача фронта

5.1. Фронт передается по акту поэтажно/зонально/по системам. Подрядчик в течение одной рабочей смены проверяет доступные отметки, проемы, основания и ограничения и регистрирует замечания.

5.2. Стяжка, зашивка шахт/коробов/потолков, облицовка и изоляция выполняются только после прохождения соответствующей контрольной точки.

6. Мобилизация и документы до начала работ

| Документ/условие | Требование |
| --- | --- |
| ППР | Не позднее 10 рабочих дней до старта вида работ; последовательность по корпусам/зонам, логистика, безопасность, смежники. |
| Технологические карты | Стальные сварные трубы; PE-X/полимеры; PP/Чугун/ПНД; проходки/муфты; стяжка/теплый пол; изоляция/окраска; ВНС; ВПВ; АУПТ; испытания/ПНР. |
| Календарный график | Корпуса, этажи, высотные зоны, скрытые работы, стяжки/зашивки, изоляция, поставки, ПНР. |
| График закупок | Длинные позиции по поставке: заключение договора → согласование → заказ → производство → доставка → монтаж → ПНР. |
| Реестр отверстий/гильз | Шифр листа, координаты/размер, огнестойкость, исполнитель и статус. |
| Паспорта, сертификаты и т.д. | Паспорта, сертификаты, документы для питьевой воды и пожарного оборудования, давление/температура, изоляция, совместимость систем. |
| Лицензии/персонал | Лицензия МЧС для ВПВ/АУПТ, ответственные ИТР, квалификация сварщиков/монтажников и ПНР. |
| Средства измерений | Манометры, термометры и иные приборы с действующей поверкой/калибровкой. |

6.1. Замечания к ППР/ТК устраняются не позднее 3 рабочих дней, если иной срок не согласован письменно. Производство по несогласованной технологии, влияющей на герметичность, пожарную безопасность или конструкцию, запрещено.

7. Управление сроками, закупками и производительностью

| Уровень | Требование |
| --- | --- |
| Базовый график | Корпуса/системы/зоны; привязка к кладке, шахтам, стяжкам, потолкам, отделке, ИТП, ЭОМ/СПА и вводу тепла/воды. |
| 3-недельный график | Еженедельно: РД/коллизии, материалы, отверстия, доступ, подъемы, смежники, ресурсы, тестовые среды; ответственный и дата снятия. |
| Недельный план | План-факт физических объемов, численности, поставок, предъявлений качества и испытаний. |
| Суточный план | Зона, бригада, материалы, сварка/опрессовка, подъемы, контрольные точки и потребность в смежниках. |
| Реестр оборудования с длинной поставкой | Еженедельный статус насосных станций, коллекторов, отопительных приборов и пожарного оборудования. |
| Отставание | Уведомление в день выявления; план устранения отставания не позднее 1 рабочего дня. |
| Качество с первого предъявления | Цель ≥90% контрольных точек/зон без повторного предъявления при 100% обязательном соответствии. |

7.1. Вехи графика: проходка принята; стояк испытан; разводка принята до стяжки; шахта разрешена к закрытию; изоляция разрешена после испытаний; система промыта/заполнена; балансировка/ПНР завершены; ИД закрыта.

7.2. План-факт и ограничения фиксируются ежедневно в форме генподрядчика/iFlat с фото.

8. Логистика, складирование и сохранность

Поставка партиями под подтвержденный фронт; складирование не блокирует проходы, пожарные проезды и смежников.

Полимерные трубы/фитинги защищаются от загрязнения, УФ и повреждений; торцы питьевого водоснабжения закрываются.

Стальные трубы/арматура защищаются от коррозии и осадков; изоляция хранится сухой.

Насосные станции и крупные узлы подаются по согласованной такелажной схеме с проверкой массы, проемов и нагрузок.

Доступ к крану/подъемникам не считается неограниченным; окна подтверждаются недельно-суточным планом и согласовываются отдельно.

После монтажа сети, приборы, коллекторные шкафы и оросители защищаются от ударов, окраски/штукатурки и несанкционированного использования.

9. Материалы, оборудование и входной контроль

9.1. Применяются новые материалы и оборудование по актуальной РД/спецификациям/бренд-листу. Замены — только письменно с подтверждением не худших гидравлических, температурных, пожарных, санитарных, акустических и эксплуатационных характеристик.

9.2. До заказа подрядчик проверяет совместимость труб, фитингов, уплотнений, арматуры, изоляции и креплений с рабочими давлением/температурой каждой зоны. Для верхней зоны отдельно контролируется PN.

9.3. РД отопления указывает отсутствие запаса труб/фитингов/изоляции и части хомутов, закладных, крепежа/окраски. Тендерная цена учитывает технологически необходимую комплектность и нормальный монтажный запас без двойного учета с ВДЦ.

9.4. Для питьевого водоснабжения представляются документы пригодности материалов в требуемом объеме; для ВПВ/АУПТ — документы соответствия/пожарные сертификаты по законодательству.

9.5. Входной контроль: марка/типоразмер/PN, комплектность, повреждения, документы качества, состояние покрытий/уплотнений, напряжение/исполнение и соответствие утвержденному договору/РД.

10. Технические требования к водоснабжению и ВНС

10.1. Монтаж выполняется строго по проектным зонам, диаметрам, материалам и отметкам. Объединение зон, байпасирование редуцирующих/повысительных узлов и изменение давления без проектного решения запрещено.

10.2. В корпусе 1 1-я зона обслуживает уровни до 16 этажа включительно, 2-я — 17–29 этажи. ВНС имеет резервирование насосов и комплектную частотную автоматику; настройки давления — по РД/программе ПНР.

10.3. PE-Xc/полимерные разводки монтируются системными фитингами и инструментом производителя. Скрытые соединения допускаются только там, где это разрешено РД/системой производителя. Скрываемые участки предъявляются до закрытия.

10.4. Крепления/компенсация выполняются по РД/ТК. Арматура, фильтры, счетчики и редуцирующие/балансировочные устройства сохраняют сервисный доступ.

10.5. Теплоизоляция ГВС/циркуляции и ХВС выполняется после положительных испытаний, без разрывов и с защитой ХВС от конденсации.

10.6. ВНС: комплектная автоматика и ПНР

установки монтируются на проектных основаниях/виброопорах; обвязка не передает недопустимые вибрации;

монтируются проектные коллекторы, арматура, мембранные баки, датчики давления и манометры;

шкаф обеспечивает автоматический/ручной режимы, частотное регулирование, ротацию, резерв, защиты и аварийную сигнализацию; предусмотренные РД интерфейсы RS-485/Modbus RTU и Ethernet/Modbus TCP/IP должны быть доступны;

перед ПНР проверяются питание, фазировка/вращение, заполнение, арматура, датчики, дренаж и контроль затопления;

ПНР: рабочие Q/H, ротация, ввод резерва, защиты, аварии, восстановление после отключения и передача сигналов на верхний уровень.

11. Технические требования к канализации и водоотведению

11.1. Бытовая, ливневая и дренажная/напорная канализация выполняется по РД с проектными уклонами, диаметрами, отметками выпусков и местами ревизий/прочисток. Обратные уклоны и провисы не допускаются.

11.2. Проектные переходы между полипропиленовыми стояками, SML на нижних/встроенных участках и ПНД/стальными выпусками выполняются штатными элементами системы.

11.3. Стояки/горизонтали крепятся по РД/СП/инструкциям; ревизии, прочистки, трапы, воронки и насосы остаются доступными после отделки.

11.4. Проходы полимерных стояков через перекрытия выполняются с проектными противопожарными муфтами и негорючим заполнением; узел предъявляется до закрытия шахты.

11.5. Выпуски через наружные стены — с проектными гильзами/сальниками, гидрофобной заделкой и восстановлением гидроизоляции совместно с КР. Отметка выпуска без проектного решения не меняется.

11.6. Ливневая/дренажная сеть очищается от строительного мусора; сброс растворов, краски и отходов в проектную канализацию запрещен.

12. Технические требования к отоплению

12.1. Источник — ИТП в подвале секции 1; внутренние системы по ОВ1.1/ОВ1.2. Проектный теплоноситель — 80/60 °C. Секция 1 — двухзонная, секция 2 — однозонная.

12.2. Жилая часть — двухтрубная система с нижней разводкой; поэтажные коллекторы в МОП с доступом; поквартирная разводка — в стяжке пола.

12.3. Радиаторы, термостатические клапаны, шаровые краны, балансировочная арматура, регуляторы перепада и теплосчетчики устанавливаются с проектной ориентацией/настройками; фактические настройки фиксируются после ПНР.

12.4. Стальные магистрали прокладываются с уклоном не менее 0,002 к сливам; в верхних точках — воздухоотводчики. Компенсация тепловых удлинений — по РД.

12.5. Перед стяжкой PE-Xc проверяются трасса, крепления, радиусы, повреждения, проводится опрессовка, фотофиксация и АОСР. Замоноличивание непроверенной разводки запрещено.

12.6. Теплые полы выполняются с проектным шагом/длиной и модулями регулирования; маршрут/длина и испытания фиксируются до стяжки. Непроектные соединения в рабочей петле запрещены.

12.7. Радиаторы, внутрипольные конвекторы, теплые полы, регистры и электрические конвекторы устанавливаются по РД.

12.8. Для выполнения штукатурных работ за радиаторами необходимо произвести демонтаж и монтаж приборов отопления; либо данные работы будут выполнены силами смежной организации по отделке с сохранением гарантии за подрядчиком по инженерным системам;

12.9. Снятие защитной пленки с приборов отопления произвести после выполнения клининга;

12.10. Изоляция/окраска — только после положительных гидравлических испытаний. Для неотапливаемого паркинга тип/толщина изоляции — по актуальной РД соответствующего участка; конфликт ОВ1.1/ОВ1.2 на общей трассе закрывается официальными запросами до закупки.

13. Внутренний противопожарный водопровод и АУПТ

13.1. Работы ВПВ/АУПТ выполняются по актуальной РД, нормам пожарной безопасности и действующей лицензии МЧС.

13.2. ВПВ корпуса 1: нижняя зона от подземного уровня до 16 этажа включительно; верхняя — 17–29 этажи. Арматура, трубы, насосы и испытания должны соответствовать давлению конкретной зоны.

13.3. Пожарные шкафы комплектуются по РД/спецификации и сохраняют свободный доступ, открывание и маркировку; перед сдачей проверяется полная комплектация.

13.4. АУПТ — водяная сплинкерная система в защищаемых РД помещениях. Оросители координируются с потолками/светильниками/ОВ/СС; защита от краски/повреждений обязательна. Тип, К-фактор, температура и положение без решения проектировщика не меняются.

13.5. Общие насосные/подводящие участки ВПВ и АУПТ должны иметь одного определенного владельца по матрице и единый состав ПНР.

13.6. Пожарные насосы/узлы управления монтируются в заводской комплектности с проектной арматурой, датчиками, жокей-насосами, шкафами и линиями испытания/дренажа. Проверяются автоматический/ручной пуск, резервирование, обратные связи и СПА/ЭОМ.

13.7. Скрываемые пожарные трубопроводы, крепления, оросители, проходки/муфты предъявляются до потолков/шахт.

14. Проходки, крепления, сварка и защита от коррозии

14.1. Отверстия/гильзы заранее координируются с КР/АР. Соединения труб внутри гильз/конструкций запрещены. Пожарные проходки выполняются проектной/сертифицированной системой с восстановлением огнестойкости.

14.2. Противопожарные муфты полимерной канализации устанавливаются в проектных местах на подготовленное основание, совместимое с принятым пожарным узлом.

14.3. Крепления учитывают массу заполненной системы, арматуру, динамику насосов и температурные перемещения. Самодельные опоры без согласованной ТК и антикоррозионной защиты не допускаются.

14.4. Сварка — по утвержденной ТК квалифицированным персоналом; контроль соединений — в объеме РД/норм/ППР, дефекты устраняются с повторным контролем.

14.5. Окраска/изоляция не закрывают маркировку, таблички, дренажи, органы управления и места обслуживания.

15. Демоузлы, контроль качества и контрольные точки

15.1. До массового монтажа предъявляются эталонные узлы: типовая шахта ВК/отопления; PE-Xc до стяжки; PP–SML с противопожарной муфтой; пожарный трубопровод/ороситель; насосная обвязка. Одобренный узел является эталоном качества, но не заменяет РД.

| Контрольная точка | Проверяемое | Фиксация |
| --- | --- | --- |
| Проходка до закрытия | Координаты, гильза, труба, пожарный узел, отсутствие соединения в конструкции. | Чек-лист + фото |
| Стояк до шахты | Отметки, крепления, арматура, ревизии, муфты, маркировка и доступ. | Акт + исполнительная схема |
| PE-Xc/теплый пол до стяжки | Маршрут, защита, радиусы, контур/длина, отсутствие повреждений и испытание. | АОСР + фото + протокол |
| Канализация до зашивки | Уклоны, опоры, PP/SML переходы, ревизии, муфты, выпуск/проходки, герметичность. | Чек-лист + пролив |
| До изоляции/окраски | Завершенность трубопровода, положительное испытание, доступ к соединениям. | Протокол |
| ВНС до ПНР | Основания/виброопоры, обвязка, арматура, датчики, дренаж, питание, шкаф, заполнение. | Акт готовности |
| ВПВ/АУПТ до потолков | Крепления, дренирование, оросители/стояки, арматура, проходки, маркировка. | 100% чек-лист |
| До ПНР отопления | Промывка/заполнение, воздух удален, арматура/учет установлены, ИТП/теплоноситель готовы по этапу. | Акт готовности |
| До комплексных пожарных испытаний | ВПВ/АУПТ, насосы, ЭОМ и СПА индивидуально испытаны, замечания закрыты. | Совместный акт |

16. Испытания, промывка, балансировка и ПНР

16.1. До испытаний согласуется программа по каждой системе/высотной зоне: границы участка, расчетное/испытательное давление, продолжительность, приборы, критерии приемки, защита отделки и ответственные. Единое универсальное давление без учета PN/РД запрещено.

| Система/этап | Минимальный объем проверки |
| --- | --- |
| ХВС/ГВС/циркуляция | Прочность/герметичность; промывка; дезинфекция питьевых систем в требуемом объеме; арматура, учет, редуцирование/зонирование, отсутствие протечек. |
| ВНС | Расход/напор, ротация рабочих насосов, резерв, частотное регулирование, защиты, аварии, затопление и сигналы диспетчеризации. |
| Канализация | Уклоны/герметичность, пролив/испытание, работа ревизий/прочисток, воронок и дренажных насосов/автоматики по РД; очистка сети. |
| Отопление — скрытые этапы | Гидравлическое испытание участков/зон; отдельная проверка PE-Xc/теплого пола до стяжки; течи устранить до изоляции. |
| Отопление — ПНР | Промывка, заполнение, развоздушивание, циркуляция, гидравлическая балансировка, настройки клапанов/регуляторов/термостатов, теплосчетчики и температурные режимы. |
| ВПВ | Испытание труб/арматуры; пожарные насосы; расходы/давление в контрольных точках/диктующих пожарных кранах; сигналы и шкафы. |
| АУПТ | Испытание труб; насосы/жокей, узлы управления, сигнализаторы, контрольные устройства, оросители/зоны; имитация срабатывания и сигналы СПА. |
| Комплексные пожарные испытания | ВПВ/АУПТ + СПА + ЭОМ: сценарии пуска, резервирование, «работа/авария», питание, восстановление нормального режима; общий протокол/акт. |

16.2. Соединения не скрываются, не изолируются и не окрашиваются до завершения предусмотренного контроля. После ремонта участок испытывается повторно.

16.3. Наладочные значения арматуры, частотных приводов и регуляторов фиксируются в таблицах/паспортах и передаются эксплуатации.

17. Приемка и исполнительная документация

17.1. Работы предъявляются по технологически завершенным зонам/системам, не задерживая закрытие конструкций. Скрытые инженерные работы не должны ждать 100% завершения всего этажа, если это не установлено договором.

17.2. Уведомление о скрытых работах — по регламенту площадки; до разрешения на закрытие доступ сохраняется.

| № | Обязательный документ/результат |
| --- | --- |
| 1 | Общий/специальные журналы, журналы сварочных/монтажных работ и входного контроля — по применимости. |
| 2 | АОСР: гильзы/проходки, сети в стяжке/шахтах, теплые полы, противопожарные муфты/заделки, крепления и другие скрываемые элементы. |
| 3 | Исполнительные схемы по системам/этажам/зонам с фактическими трассами, отметками, диаметрами, арматурой, шкафами/ревизиями и изменениями. |
| 4 | Паспорта/сертификаты/декларации/санитарные документы на материалы, насосы, приборы учета и пожарное оборудование. |
| 5 | Протоколы гидравлических испытаний, промывки, дезинфекции и контроля качества воды — в требуемом объеме. |
| 6 | Протоколы канализационных испытаний/пролива и проверки насосов дренажа/ливнестока. |
| 7 | Протоколы испытаний/балансировки отопления, настройки арматуры, теплосчетчиков/коллекторов, акты скрытых PE-Xc контуров. |
| 8 | Паспорта/протоколы ПНР ВНС, настройки, тест ротации/резерва/аварий и диспетчеризации. |
| 9 | ВПВ/АУПТ: лицензия исполнителя, паспорта систем, протоколы работоспособности, комплексные протоколы со СПА/ЭОМ, реестр пожарных проходок. |
| 10 | Руководства, гарантии, сервисные контакты и ЗИП — если предусмотрены договором/поставкой. |
| 11 | iFlat/система генподрядчика: фото, чек-листы, замечания и статусы приемки. |

17.3. Исполнительная документация формируется параллельно СМР и актуализируется к каждому предъявлению.

18. Охрана труда, пожарная и экологическая безопасность

18.1. Соблюдать действующие требования охраны труда, работы на высоте, огневые работы, электробезопасность, нарядно-допускную систему и регламент площадки.

18.2. Работники обеспечиваются СИЗ, исправным инструментом, безопасными подмостями/лестницами и освещением; снятие ограждений шахт/проемов без компенсирующих мер запрещено.

18.3. Мусор, стружка, масла/смазки и упаковка удаляются ежедневно; строительные смеси, краска и отходы не сбрасываются в проектную канализацию.

18.4. Огневые работы рядом с изоляцией/отделкой выполняются с защитой смежных материалов и осмотром зоны.

19. Временные ресурсы и услуги генподрядчика

19.1. Точки временного электричества и доступ к подъемным механизмам — по регламенту/договору. Подрядчик обеспечивает безопасную разводку до рабочего места и учет/защиту в своей границе.

19.2. Техническая вода и слив при промывке/испытаниях, защита от замерзания и временный отвод воды заранее отражаются в ППР. Самовольный сброс больших объемов воды запрещен.

19.3. Пользование подъемниками/краном/складами согласуется недельно-суточным планированием.

20. Завершение работ и защита систем

20.1. После монтажа подрядчик очищает системы/помещения, устанавливает постоянную маркировку, защищает приборы и передает доступы/ключи по акту.

20.2. Повреждения по вине подрядчика устраняются с повторным испытанием соответствующего участка.

20.3. В отопительный период подрядчик участвует в контрольном прогреве/донастройке в объеме договора и устраняет дефекты своего монтажа/ПНР.

21. Нормативные и методические документы

Работы выполняются по документам в редакции, действующей на дату производства работ, в применимой части и без снижения требований РД:

СП 48.13330.2019 «Организация строительства» с действующими изменениями;

СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» с действующими изменениями;

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» с действующими изменениями;

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» с действующими изменениями;

СП 344.1325800.2017 по внутренним системам водоснабжения/отопления из сшитого полиэтилена — по применимости;

СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий» — по применимости к корпусу 1;

СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» и СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей» — по применимости;

СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод» — в редакции, действующей на дату работ;

СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические» с действующими изменениями;

ГОСТ Р 59643-2021 по ВПВ и ГОСТ Р 59636-2021 по АУПТ с действующими изменениями;

Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказ Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр об исполнительной документации с действующими изменениями;

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н о правилах охраны труда при строительстве — в действующей редакции;

ГОСТ/ТУ и инструкции производителей на примененные трубы, фитинги, арматуру, изоляцию, насосы, приборы учета и пожарное оборудование.

21.1. При устаревшей/противоречивой ссылке внутри РД подрядчик оформляет RFI; технология производства и приемки должна соответствовать действующим требованиям.

23. Подписи сторон

| Генподрядчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| ________________ / __________________ | ________________ / __________________ |
| Дата: __.__.2026 | Дата: __.__.2026 |